## Slide 1: Zasady projektowania i budowy multiswitchowych instalacji telewizyjnych
Doradztwo dla projektantów i wykonawców
tv@diomar.pl
DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa
www.diomar.pl

## Slide 2: Cel wykonania budynkowej instalacji RTV-SAT
Instalacja RTV-SAT powinna zapewniać prawidłowy, niezawodny i bezpieczny odbiór sygnałów radiowych, telewizyjnych i satelitarnych we wszystkich lokalach mieszkalnych przez wiele lat eksploatacji.

## Slide 3: Co zrobić z wadliwym projektem?
Wykonawca instalacji jest traktowany jako profesjonalista, który powinien znać obowiązujące przepisy prawne
Inwestor ma prawo oczekiwać współpracy ze strony Wykonawcy w celu prawidłowego wykonania zleconych prac

## Slide 4: Podstawowe wymagania techniczne
Kabel współosiowy dla operatorów TVK
Kabel współosiowy dla budynkowej zbiorowej instalacji RTV-SAT
Kompletna instalacja multiswitchowa na dwa satelity + RTV
Wszystkie elementy pasywne oraz urządzenia aktywne instalacji telewizyjnej muszą spełniać wymóg ekranowania w Klasie A wg. PN-EN 50083-2:2012

## Slide 5: Podstawowe wymagania funkcjonalne
Odbiór sygnałów radiowych UKF i DAB
Odbiór telewizji naziemnej DVB-T obecnie w UHF, już niedługo również w VHF III (174 ÷ 230 MHz)
Odbiór multipleksu DVB-T nadawanego przez Cyfrowy Polsat (polaryzacja pionowa w UHF)
Odbiór sygnałów satelitarnych z dwóch pozycji satelitarnych – np. Hot Bird 13°E + Astra 19,2°E

## Slide 6: Instalacja antenowa – sygnały naziemne ( 1 )
Jedna antena DVB-T to zdecydowanie za mało…
foto: www.diomar.pl

## Slide 7: Instalacja antenowa – sygnały naziemne ( 2 )
Radio UKF FM oraz radio cyfrowe DAB+
DVB-T w paśmie UHF (2 anteny DVB-T UHF gdy MUX 3 TVP jest nadawany z osobnego nadajnika)
DVB-T Cyfrowy Polsat (UHF polaryzacja V)
DVB-T w paśmie VHF III
foto: www.diomar.pl

## Slide 8: Instalacja antenowa – maszt poza budynkiem
Gdy dla architekta jest ważna estetyka dachu:
Większe tłumienie kabli sygnałowych
Droższy maszt antenowy
Trudniejsza obsługa techniczna
foto: www.diomar.pl

## Slide 9: Instalacja antenowa – anteny satelitarne ( 1 )
Dwie anteny satelitarne o średnicy lustra 1,2m
Konwertery QUATTRO lub światłowodowe
Przykład montażu na stojakach dachowych, zastosowano kotwy chemiczne
foto: www.diomar.pl

## Slide 10: Sumowanie sygnałów RTV-SAT
Wzmacniacz selektywnie strojony pozwala na sumowanie sygnałów z kilku anten i wyrównanie poziomów
2÷3 wejścia DVB-T w paśmie UHF
Wejście dla VHF III
Wejście dla UKF
foto: www.fagor.es
t

## Slide 11: Instalacja antenowa – anteny satelitarne ( 2 )
foto: www.diomar.pl
Montaż do komina oraz na stojakach niepenetrujących
foto: www.diomar.pl

## Slide 12: Ogrzewanie luster anten satelitarnych
foto: www.diomar.pl
Mokry śnieg lub marznący deszcz = brak sygnału
Zaśnieżona antena bez ogrzewania oraz taka sama antena z ogrzewaniem dolnej części lustra

## Slide 13: Ogrzewanie luster anten satelitarnych
Układ ogrzewania dolnej części lustra anteny zapewnia jej funkcjonowanie w czasie trudnych warunków atmosferycznych.
Gdy dostęp do anten na dachu jest utrudniony i odśnieżanie będzie ryzykowne, należy przewidzieć anteny z ogrzewaniem.
foto: www.diomar.pl

## Slide 14: Jakość instalacji antenowej
Ta instalacja powinna pracować bez remontu przez np. 20 lat – jakość!!!
Ta instalacja ma działać niezależnie od wiatru, śniegu, być odporna na korozję, starzenie, promieniowanie UV, dewastację przez ptaki i inne czynniki destrukcyjne
Ta instalacja ma być bezpieczna – solidność mocowania, wytrzymałość na huraganowy wiatr, ochrona odgromowa i przed przepięciami itp.

## Slide 15: Brak skutecznej ochrony może drogo kosztować
foto: www.electrical-engineering-portal.com

## Slide 16: Ochrona odgromowa instalacji antenowej
źródło: www.rst.pl
Należy utworzyć strefę ochronną dla instalacji antenowej – maszty, anteny, trasy kablowe itp.

## Slide 17: Ochrona przed przepięciami
Należy stosować ochronniki przed przepięciami typu 1 dla instalacji zasilających oraz typu D1 dla kabli sygnałowych (10/350µs)
Pole powierzchni pod kształtem impulsu = ilość energii przejętej przez ochronnik.
źródło: www.rst.pl

## Slide 18: Ochronniki 10/350µs skuteczna ochrona
źródło: www.rst.pl
Ochronniki DEHN DGA FF chronią przed przepięciami przekraczającymi 24V, co skutecznie zabezpiecza system multiswitchowy.
W instalacji antenowej nie występują napięcia wyższe niż 13V lub maksymalnie 20V.
Należy zabezpieczyć wszystkie kable!

## Slide 19: Skrzynka z ochronnikami zamiast „fajki na kable”
źródło: www.diomar.pl

## Slide 20: Podstawowe zasady wykonania instalacji multiswitchowej
Kaskadowe połączenie multiswitchy pozwala skompensować różnice
w tłumieniu kabli abonenckich.
źródło: www.wisi.de
R + TV + SAT
R + TV + SAT

## Slide 21: Multiswitch aktywny
Wyjścia abonenckie:
Tłumienie RTV = -22dB
Tłumienie SAT = 0dB
Wyjścia przelotowe:
Tłumienie RTV = -6dB
Wzmocnienie SAT = +15dB
źródło: www.wisi.de

## Slide 22: Multiswitch pasywny
źródło: www.wisi.de
Wyjścia abonenckie:
Tłumienie RTV = -21dB
Tłumienie SAT = -16dB
Wyjścia przelotowe:
Tłumienie RTV = -6dB
Tłumienie SAT = -4dB

## Slide 23
Minimalne i maksymalne poziomy sygnałów RTV-SAT w gniazdach abonenckich.
źródło: PN-IEC 60728-1

## Slide 24: Graniczne poziomy sygnałów w gniazdach RTV-SAT
typ sygnału | zakres częstotliwości | minimalny poziom sygnału | maksymalny poziom sygnału
Radio UKF | 88 ÷ 108 MHz | 50 dBµV odbiór stereofoniczny | 70 dBµV
Telewizja DVB-T | 174 ÷ 230 MHz 470 ÷ 790 MHz | 48 dBµV 64QAM i FEC = 3/4 | 74 dBµV
Telewizja SAT | 950 ÷ 2.150 MHz | 47 dBµV dla DVB-S i DVB-S2 | 77 dBµV
W każdym lokalu mieszkalnym należy uzyskać sygnały o poziomach pomiędzy wartościami min. i max.

## Slide 25: Tłumienie sygnałów przez kabel współosiowy RG6
Częstotliwość sygnału | Tłumienność dla 100m.b. kabla
110MHz | 6,5dB
174 MHz | 7,9dB
470 MHz | 12,7dB
862 MHz | 17,7dB
950 MHz | 18,7dB
2150 MHz | 29,4dB
Przykładowe parametry tłumienia sygnałów w.cz. w kablu współosiowym typu RG6 ( MK96 prod. WISI Communications )

## Slide 26: Tłumienie sygnałów przez kabel współosiowy RG6
Częstotliwość sygnału | Tłumienność dla 100m.b. kabla | Tłumienie dla 65m.b. kabla
110MHz | 6,5dB | 4,2dB
174 MHz | 7,9dB | 5,2dB
470 MHz | 12,7dB | 8,3dB
862 MHz | 17,7dB | 11,5dB
950 MHz | 18,7dB | 12,2dB
2150 MHz | 29,4dB | 19,1dB
Aby tor sygnałowy wykonany przy użyciu kabla RG6 nie miał tłumienia większego niż 12dB dla 862MHz, zainstalowany odcinek kabla nie może być dłuższy niż 65m.b.

## Slide 27: Tłumienie kabla RG6 dla potrzeb obliczeń
5 dB dla radia UKF
12 dB dla sygnałów DVB-T
20 dB dla sygnałów satelitarnych
Jeżeli tłumienie kabla nie przekroczy 12dB dla 862MHz, to nie powinno również przekroczyć wartości 5dB dla UKF oraz 20dB dla sygnałów SAT

## Slide 28: Jak wyregulować instalację multiswitchową
Odpowiednie poziomy mocy sygnałów RTV-SAT na wejściu każdej kaskady multiswitchy pozwalają skompensować tłumienie kabli współosiowych.
12 dB @ 860 MHz = 65m.b. kabla RG6
50 m.b. kabla RG6

## Slide 29: Zalecane poziomy sygnałów na wejściu
Czy przy zapewnieniu powyższych poziomów sygnałów na wejściu każdej kaskady multiswitchy, uruchomienie instalacji będzie łatwe?
90 dBµV dla radia UKF
96 dBµV dla sygnałów DVB-T
80 dBµV dla sygnałów SAT

## Slide 30: Poziomy sygnałów na wyjściu multiswitchy
Pierwszy krok – należy określić tłumienie lub wzmocnienie sygnałów w multiswitchach

## Slide 31: Poziomy sygnałów na wyjściach abonenckich
Zakres | Poziom wejściowy na multiswitch DY 08 | Tłumienie multiswitcha DY 08 | Poziom wyjściowy na portach abonenckich multiswitcha DY 08
Radio UKF | 90dBµV | 22dB | 68dBµV
DVB-T | 96dBµV | 22dB | 74dBµV
Sygnały SAT | 80dBµV | 0dB | 80dBµV
Zakres | Poziom na wejściu multiswitcha DY 98A | Tłumienie multiswitcha DY 98A | Poziom wyjściowy na portach abonenckich multiswitcha DY 98A
Radio UKF | 84dBµV | 21dB | 63dBµV
DVB-T | 90dBµV | 21dB | 69dBµV
Sygnały SAT | 95dBµV | 16dB | 79dBµV
Od wartości na wejściach multiswitchy DY 08 i DY 98A należy odjąć tłumienia portów abonenckich.

## Slide 32: Poziomy sygnałów na końcach kabli RG6
Drugi krok – tłumienie sygnałów przez kable współosiowe RG6 do skrzynek abonenckich.
65m.b. kabla RG6
50 m.b. kabla RG6

## Slide 33: Poziomy sygnałów na końcach kabli RG6
Zakres | Poziom wyjściowy z multiswitcha DY 08 | Tłumienie 65m.b. kabla RG6 | Poziom sygnału w skrzynce lokalowej
Radio UKF | 68dBµV | 5dB | 63dBµV
DVB-T | 74dBµV | 12dB | 62dBµV
Sygnały SAT | 80dBµV | 20dB | 60dBµV
Zakres | Poziom wyjściowy z multiswitcha DY 98A | Tłumienie 50m.b. kabla RG6 | Poziom sygnału w skrzynce lokalowej
Radio UKF | 63dBµV | 4dB | 59dBµV
DVB-T | 69dBµV | 9dB | 60dBµV
Sygnały SAT | 79dBµV | 15dB | 64dBµV
Od wartości na wyjściach multiswitchy DY 08 i DY 98A należy odjąć tłumienie kabli RG6 poprowadzonych do lokali mieszkalnych.

## Slide 34: Poziomy sygnałów przed gniazdem abonenckim
Trzeci krok – tłumienie sygnałów w lokalu mieszkalnym – ok. 15m.b. kabla RG6 do puszki w ścianie
65m.b. kabla RG6
50 m.b. kabla RG6

## Slide 35: Poziomy sygnałów przed gniazdem RTV-SAT
Zakres | Poziom sygnału w skrzynce lokalowej | Tłumienie po 15m.b. kabla RG6 | Poziom sygnału przed gniazdem RTV-SAT
Radio UKF | 63dBµV | 1dB | 62dBµV
DVB-T | 62dBµV | 2dB | 60dBµV
Sygnały SAT | 60dBµV | 4dB | 56dBµV
Zakres | Poziom sygnału w skrzynce lokalowej | Tłumienie po 15m.b. kabla RG6 | Poziom sygnału przed gniazdem RTV-SAT
Radio UKF | 59dBµV | 1dB | 58dBµV
DVB-T | 60dBµV | 2dB | 58dBµV
Sygnały SAT | 64dBµV | 4dB | 60dBµV
Od poziomów sygnałów w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej należy odjąć tłumienie kabli RG6 w lokalu mieszkalnym.

## Slide 36: Poziomy sygnałów na końcach kabli RG6
Czwarty krok – tłumienie sygnałów przez gniazdo R-TV-SAT
65m.b. kabla RG6
50 m.b. kabla RG6

## Slide 37: Poziomy sygnałów na wyjściach RTV-SAT
Zakres | Poziom sygnału przed gniazdem RTV-SAT | Tłumienie gniazda RTV-SAT | Poziom sygnału na wyjściach RTV-SAT
Radio UKF | 62dBµV | 3dB | 59dBµV
DVB-T | 60dBµV | 3dB | 57dBµV
Sygnały SAT | 56dBµV | 4dB | 52dBµV
Zakres | Poziom sygnału przed gniazdem RTV-SAT | Tłumienie gniazda RTV-SAT | Poziom sygnału na wyjściach RTV-SAT
Radio UKF | 58dBµV | 3dB | 55dBµV
DVB-T | 58dBµV | 3dB | 55dBµV
Sygnały SAT | 60dBµV | 4dB | 56dBµV
Od poziomów sygnałów doprowadzonych do puszki w ścianie należy odjąć tłumienie zainstalowanego gniazda RTV-SAT.

## Slide 38: Porównanie z limitami normy PN-IEC 60728-1
Zakres | Poziom minimalny | Poziom obliczony | Poziom maksymalny
Radio UKF | 50dBµV | 59dBµV | 70dBµV
DVB-T | 48dBµV | 57dBµV | 74dBµV
Sygnały SAT | 47dBµV | 52dBµV | 77dBµV
Zakres | Poziom minimalny | Poziom obliczony | Poziom maksymalny
Radio UKF | 50dBµV | 55dBµV | 70dBµV
DVB-T | 48dBµV | 55dBµV | 74dBµV
Sygnały SAT | 47dBµV | 56dBµV | 77dBµV
Jest dobrze – sygnały są powyżej wartości minimalnych

## Slide 39: A gdyby kable RG6 były bardzo krótkie???
Czy do lokalu mieszkalnego nie doprowadzi się zbyt silnego sygnału?
0m.b. kabla RG6
0m.b. kabla RG6

## Slide 40: Wcześniej przyjęte zostało tłumienie kabla RG6…
Zakres | Poziom wyjściowy z multiswitcha DY 08 | Tłumienie 65m.b. kabla RG6 | Poziom sygnału w skrzynce lokalowej
Radio UKF | 68dBµV | 5dB | 63dBµV
DVB-T | 74dBµV | 12dB | 62dBµV
Sygnały SAT | 80dBµV | 20dB | 60dBµV
Zakres | Poziom wyjściowy z multiswitcha DY 98A | Tłumienie 50m.b. kabla RG6 | Poziom sygnału w skrzynce lokalowej
Radio UKF | 63dBµV | 4dB | 59dBµV
DVB-T | 69dBµV | 9dB | 60dBµV
Sygnały SAT | 79dBµV | 15dB | 64dBµV
…teraz pomijamy tłumienie kabli współosiowych.

## Slide 41: Porównanie z limitami normy PN-IEC 60728-1
Zakres | Poziom minimalny | Poziom obliczony | Poziom maksymalny
Radio UKF | 50dBµV | 64dBµV | 70dBµV
DVB-T | 48dBµV | 69dBµV | 74dBµV
Sygnały SAT | 47dBµV | 72dBµV | 77dBµV
Zakres | Poziom minimalny | Poziom obliczony | Poziom maksymalny
Radio UKF | 50dBµV | 59dBµV | 70dBµV
DVB-T | 48dBµV | 64dBµV | 74dBµV
Sygnały SAT | 47dBµV | 71dBµV | 77dBµV
Jest dobrze – sygnały są poniżej wartości maksymalnych

## Slide 42: Krótkie podsumowanie
Przy zapewnieniu powyższych poziomów sygnałów na wejściu każdej kaskady multiswitchy, uruchomienie instalacji będzie czystą formalnością.
90 dBµV dla radia UKF
96 dBµV dla sygnałów DVB-T
80 dBµV dla sygnałów SAT

## Slide 43: Przykłady projektów instalacji RTV-SAT
Jedna instalacja antenowa dla 3 małych budynków
Konwertery światłowodowe
Dystrybucja sygnałów RTV-SAT wiązkami 9 kabli współosiowych

## Slide 44: Przykłady projektów instalacji RTV-SAT
Ze względu na obowiązujące przepisy prawne należy wykonać 3 niezależne instalacje antenowe.
Budynek z osobnym adresem = odrębna instalacja antenowa
25
21
26

## Slide 45
Nie umieszcza się żadnych elementów aktywnych i pasywnych na wyższych kondygnacjach

## Slide 47: Projektowanie systemu multiswitchowego
Liczba lokali mieszkalnych w poszczególnych węzłach
Odpowiednia ilość wyjść z multiswitchy
Właściwe poziomy sygnałów wejściowych na multiswitche
Wzmacniacze i rozgałęźniki sygnałów RTV + SAT
Dystrybucja sygnałów RTV + SAT w wiązkach kabli współosiowych
Dystrybucja sygnałów RTV + SAT poprzez okablowanie światłowodowe

## Slide 48: Przykładowy projekt systemu multiswitchowego
Budynek z 8 klatkami schodowymi, na których zostaną zlokalizowane węzły dystrybucyjne
Dystrybucja sygnałów RTV i SAT poprzez okablowanie wykonane z kabli współosiowych

## Slide 49: Dystrybucja sygnałów po kablach współosiowych
38
38
32
11
31
33
16
17

## Slide 50: Obliczenie liczby portów multiswitchowych
38
38
32
11
31
33
16
17
40
40
32
12
32
36
16
20

## Slide 51: Przeliczenie na kaskady multiswitchy
40
40
32
36
16
20
12
32
3
3
2
3
1
2
1
2

## Slide 52: Dobór rozgałęźników sygnałów RTV-SAT
3
3
2
3
1
2
1
2
Splittery
1 : 3
Splittery
1 : 2
Splittery
1 : 2
Splittery
1 : 2
Splittery
1 : 3
Splittery
1 : 3

## Slide 53: Dobór odgałęźników i wzmacniaczy RTV-SAT
Na wszystkich wyjściach muszą być
podobne poziomy sygnałów
Splittery
1 : 3
Splittery
1 : 2
Splittery
1 : 2
Splittery
1 : 2
Splittery
1 : 3
Splittery
1 : 3
3
2
1
3
3
3
3
1
2
1
2
sygnały z anten RTV-SAT
Nie należy przekraczać 3 wzmacniaczy w kaskadzie

## Slide 54: Kolejny projekt systemu multiswitchowego
Duży budynek z 4 klatkami schodowymi, na których zostaną zlokalizowane węzły dystrybucyjne
Dystrybucja sygnałów RTV i SAT poprzez okablowanie światłowodowe

## Slide 55
Przykładowy duży, rozłożysty budynek

## Slide 56
50
51
54
86
Krok pierwszy – wyznaczenie ilości lokali mieszkalnych

## Slide 57: Krok drugi - dobór ilości multiswitchy
50
51
54
86
portów abonenckich
portów abonenckich
portów abonenckich
portów abonenckich
56
56
56
88

## Slide 58: Zalety podzielenia instalacji multiswitchowej na małe kasdady
Niezależnie od długości kabli RG6, we wszystkich lokalach mieszkalnych zawsze będą właściwe poziomy sygnałów
Szybkie projektowanie bez przeliczania tłumienia sygnałów – trzeba tylko dobrać odpowiednią liczbę kaskad multiswitchy
Instalacja oparta o jednolite rozwiązania techniczne, możliwość łatwej rozbudowy
Wysoka niezawodność – ewentualna awaria multiswitcha w jednej kaskadzie nie zakłóci pracy innych kaskad

## Slide 59: Dobór splitterów RTV - SAT
Splittery na
4 kaskady multiswitchy
Splittery na
4 kaskady multiswitchy
Splittery na
4 kaskady multiswitchy
Splittery na
6 kaskad multiswitchy
56
56
56
88
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
4
5
3
6
Krok trzeci – podzielenie multiswitchy na kaskady oraz dobór splitterów sygnałów RTV-SAT

## Slide 60: Dobór wzmacniaczy
Wzmacniacz
RTV + 8 x SAT
Wzmacniacz
RTV + 8 x SAT
Wzmacniacz
RTV + 8 x SAT
Wzmacniacz
RTV + 8 x SAT
Splittery na
4 kaskady multiswitchy
Splittery na
4 kaskady multiswitchy
Splittery na
4 kaskady multiswitchy
Splittery na
6 kaskad multiswitchy
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
4
5
3
6
Krok czwarty – zaplanowanie wzmacniaczy

## Slide 61: Odbiorniki optyczne jako źródło sygnałów RTV-SAT
Wzmacniacz
RTV + 8 x SAT
Wzmacniacz
RTV + 8 x SAT
Wzmacniacz
RTV + 8 x SAT
Wzmacniacz
RTV + 8 x SAT
2 x odbiornik optyczny
2 x odbiornik optyczny
2 x odbiornik optyczny
2 x odbiornik optyczny
Splittery na
4 kaskady multiswitchy
Splittery na
4 kaskady multiswitchy
Splittery na
4 kaskady multiswitchy
Splittery na
6 kaskad multiswitchy
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
4
5
3
6

## Slide 62
Dystrybucja sygnałów optycznych
2 x odbiornik optyczny
2 x odbiornik optyczny
2 x odbiornik optyczny
2 x odbiornik optyczny
splitter optyczny 1:4
splitter optyczny 1:4

## Slide 63: System multiswitchowy w mechanice stojaka 19”
Zakończenie kabli RG6 z lokali mieszkalnych
Półki montażowe na kaskady multiswitchy
Wzmacniacze i rozgałęźniki sygnałów
Panele z wyposażeniem do dystrybucji sygnałów
System RACK-SAT

## Slide 64: System RACK-SAT to kompletne rozwiązanie
Montaż w szafach 19” z dostępem wyłącznie od przodu.
Pasuje do wiszących szaf o głębokości 450mm.
Pozwala na łatwe zaprojektowanie i wykonanie dowolnej instalacji RTV-SAT.
foto: www.diomar.pl

## Slide 65: Zakończenie kabli RG6 z lokali mieszkalnych
foto: www.rack-sat.pl

## Slide 66: Zakończenie kabli RG6 z lokali mieszkalnych
W węzłach rozdzielczych należy zainstalować odpowiednio tyle paneli, ile jest niezbędne do zakończenia wszystkich kabli współosiowych.

## Slide 67: Montaż kaskad multiswitchy
Półka stała wys. 2U na 2 kaskady multiswitchy DY 08 + DY 98A, 2 x 16 portów multiswitchowych.
Łącznie można podłączyć 2 x 16 lokali mieszkalnych.
foto: www.rack-sat.pl

## Slide 68: Montaż kaskad multiswitchy
Wygodny dostęp do wszystkich wejść sygnałowych i portów abonenckich.

## Slide 69: Wzmacniacz RTV-SAT i rozgałęźniki sygnałów
foto: www.rack-sat.pl
Regulacja wzmocnienia wzmacniacza z bezpośrednimi pomiarami za kolejnymi rozgałęźnikami sygnałów RTV i SAT.
Możliwość montażu multiswitcha DY 08.

## Slide 70: Wzmacniacz RTV-SAT i rozgałęźniki sygnałów
Wysuwana szuflada wys. 2U pozwala na instalację wzmacniacza DY 90 do systemów multiswitchowych oraz zestawu rozgałęźników 4-krotnych, z których sygnały RTV i SAT doprowadza się do półek z multiswitchami.
W tej szufladzie można zainstalować multiswitch DY 08 z 8 portami abonenckimi.

## Slide 71: 7-krotne rozgałęźniki sygnałów
foto: www.wisi.de
W dużych węzłach rozdzielczych może zachodzić potrzeba rozgałęzienia sygnałów na wiele kaskad multiswitchy.
Splittery DC 28 prod. WISI Communications posiadają 4 x 7 wyjść sygnałowych.

## Slide 72: Szuflada na odbiorniki optyczne
foto: www.rack-sat.pl
Wysuwana szuflada o wys. 1U pozwala na zainstalowanie dwóch odbiorników optycznych sygnałów SAT oraz opcjonalnego odbiornika optycznego dla sygnałów RTV.

## Slide 73: Szuflada na odbiorniki optyczne
Wygodny dostęp do wnętrza szuflady zapewnia łatwą instalację i obsługę serwisową.
Możliwość wprowadzenia kabli światłowodowych od frontu i od tyłu szuflady.

## Slide 74: Ten sam projekt systemu multiswitchowego – realizacja w systemie RACK-SAT
Unifikacja z innymi systemami teletechnicznymi w budynku wielorodzinnym
oszczędne wykorzystanie przestrzeni montażowej w stojakach 19”
Wygodna obsługa – wszystkie połączenia są od strony frontowej

## Slide 75: System multiswitchowy WISI w mechanice RACK-SAT
50
51
54
86

## Slide 76: Krok pierwszy – zakończenie kabli abonenckich na panelach przełącznic
50
51
54
86
Max 64
Max 64
Max 64
Max 96

## Slide 77: Krok drugi – dobór kaskad multiswitchy
50 → 56
51 → 56
54 → 56
86 → 88
Kaskady multiswitchy instalujemy w półkach wys. 2U

## Slide 78: Krok drugi – dobór kaskad multiswitchy
50 → 56
51 → 56
54 → 56
86 → 88
Kaskady multiswitchy montowane w półkach wys. 2U

## Slide 79: Krok trzeci – dobór splitterów i wzmacniaczy
50 → 56
51 → 56
54 → 56
86 → 88
Wzmacniacze i rozgałęźniki w półkach wys. 2U

## Slide 80: Krok czwarty – odbiorniki optyczne lub sieć dystrybucyjna
50 → 56
51 → 56
54 → 56
86 → 88
Półki z odbiornikami optycznymi

## Slide 81: Krok piąty – regulacja wzmacniaczy, pomiar za splitterami
50 → 56
51 → 56
54 → 56
86 → 88

## Slide 82: Dla przypomnienia
Trzeba tak wyregulować wzmacniacze, aby na wyjściach rozgałęźników otrzymać powyższe zalecane poziomy sygnałów.
90 dBµV dla radia UKF
96 dBµV dla sygnałów DVB-T
80 dBµV dla sygnałów SAT

## Slide 83: Krok szósty – uruchomienie instalacji
Wykonanie połączeń pomiędzy portami multiswitchowymi a zakończeniami kabli abonenckich
Wykonanie połączeń w telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych
Montaż gniazd abonenckich RTV-SAT oraz sprawdzenie poziomów sygnałów jako finalne potwierdzenie prawidłowego wykonania instalacji – bez konieczności wielokrotnych regulacji całego systemu i powtarzania pomiarów.

## Slide 84
Zapraszamy do współpracy
DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa
www.diomar.pl
Doradztwo w projektach: tv@diomar.pl